## Introduksjon
Kalkulasjon av standard ekspansjonskar og sikkerhetsventiler
Dette regnearket er utviklet internt i SGP Varmeteknikk for beregning av ekspansjonssystemer. Programmet beregner kun standard n-kar og standard kompressorkar samt sikkerhetsventiler. SGP har også ekspansjonsløsninger for høyere trykklasser (D og DE-kar) samt pumpestyrte ekspansjonsløsninger (Variomat).SGP er en av landets ledende utstyrsleverandører og leverer ledende merkevarer innenfor vannbåren varme. SGPs utstyrsprogram strekker seg fra biokjeler, olje-gasskjeler, fjernvarmerør, solvarme, ekspansjon, skorsteiner, kundesentraler, etc. Kort fortalt alt utstyr som skal til for å etablere mindre nærvarmeanlegg.
SGP ble etablert i 1929 og er således også en av landets eldste leverandører og samarbeidspartnere til VVS-bransjen.
Generelt om ekspansjon
Feildimensjonerte ekspansjonsanlegg er en viktig årsakt til driftsforstyrrelser. Dette tilkjennegir seg spesielt i form av driftsforstyrrelser under høst og vårperiodene.
Bruk av arket
Arket leveres "åpent", det vil si at alle kan gjøre endringer i arket dersom det er behov for dette. Vi ber imidlertid om at arket alltid videresendes i sitt originale format og at SGP anerkjennes som "opphavet" til arket ved modifiseringer.
Skjemaet "Varme" benyttes til å beregne ekspansjon for standard varme (og kjøleanlegg)
Skjemaet "Bereder" benyttes til å beregne ekspansjon for beredersystemer
Skjemaet "Solvarme" benyttes til å beregne ekspansjon til solvarmesystemer
Skjemaet "Tappevann" benyttes til å beregne ekspansjon til brønnsystemer / tappevann
Skjemaet "Vannmengde" kan benyttes til å kalkulere eller estimere vannmengde i anlegget.
Øvrige ark i regnearket er skjult og er i hovedsak tekniske hjelpeark. Det er mulig å foreta endringer i sikkerhetsmarginer i forhold til standard under arket "Eksansjon", men dette anbefales normalt ikke. SGP har over 30 års erfaring med kalkulasjon og levering av ekspansjonssystemer og har lagt denne erfaringen inn i våre kalkulasjonsmodeller, den harmonerer også med den forventede kommende EU-normen for ekspansjon. SGP påtar seg inget ansvar i forbindelse med eventuelle feil i regnearket.
Har du spørsmål til regnearket eller ønsker tilbud på ekspansjon, vakuumutluftere, sikkerhetsventiler, biokjeler, backupkjeler, fjernvarmerør, skorsteiner, etc. så nøl ikke med å ta kontakt på telefon 67 52 21 21 eller besøk oss på våre hjemmesider www.sgp.no. SGP er Norges ledende utstyrsleverandør og kan tilby alt innen vannbåren varme, basert på kjente, internasjonale merkevarer. SGP har varmet Norge siden 1929.
Reflex er en av Europas ledende produsenter av ekspansjonssystemer
SYR er en ledende leverandør av sikkerhetsventiler og tilbakeslagssikringer
De Dietrich er en av Europas ledende produsenter av olje/gasskjeler
Alfa Laval er verdens ledende produsent av varmevekslere

## Varme
Beregning av ekspansjonskar og sikkerhetsventiler |  |  |  | EN12828 normen tilsier at ekspansjonsvolumet i et varmeanlegg skal beregnes som ekspansjonsvolumet + et vannspeil som skal tilsvare det største av 3 liter eller 0,5% av anleggets volum. Dette gjøres for å sikre at anlegget har et visst volum til å sikre trykket om temperaturen synker eller når en lufter ut anlegget. Om en har automatisk vannpåfylling så KAN man driste seg til å fravike normen på dette punktet og beregne ekspansjonssystemet UTEN dette normbeskrevne sikkerhetsvolumet. | Ja
Nei
Vannmengde eksakt |  | 0 | liter
Vannmengde kalkulert fra vannmengde ark |  | 0
Type væske |  | Vann |  |  |  |  | Glykol 30% | 15
Temperatur |  | 50 | grader C |  |  |  | Glykol 40% | 20
Returtemperatur |  | 40 | grader C
Beregning ihht EN-12828 |  | Ja
Total ekspansjon |  | 3 | liter |  |  |  | Glykol 50% | 25
Statisk trykk |  | 8 | mvs |  |  |  | Vann | 30
Blåsetrykk |  | 25 | mvs |  |  |  | HX35 | 35
Ladetrykk |  | 10 | mvs |  |  |  |  | 40
45
Standard kar |  |  |  | Standard ekspansjonskar er rimelige og enkle. Riktig dimensjonert og vedlikeholdt så vil de holde et trykk i de ulike driftsfasene mellom ladetrykk + 0,3 bar (påfyllingstrykket) og sikkerhetens blåsetrykk - 0,5 bar. I anlegg med liten avstand mellom statisk trykk og blåsetrykk får en svært liten nytteeffekt av karene. |  |  |  | 50
| Nytteeffekt kar | 33.33% | [5 empty] | 54
| Minimum karstørrelse | 9 | [5 empty] | 60
| Valgt kar | N 12 | REFLEX trykkekspansjonskar type N 12 / 1,5 dia 272 mm, høyde 315 mm, vekt 2,6kg. NRF nr. 840 06 58
| Serviceventil |  | 3 / 4 '' serviceventil for ekspansjonskar med avtapping. NRF nr. 840 08 15
Kompressorkar |  |  |  | Kompressorkar er svært godt egnet til å holde et stabilt trykk gjennom alle driftsfaser (+/- 0,1 bar). Dette gjør den ved å kontinuerlig justere ladetrykket til driftssituasjonen. Et kompressorkar har normalt sett også en vektcelle, hvilket gjør at den vet om anlegget trenger etterfylling eller ikke - før mangelen på vann har resultert i problematisk drift. Automatisk vannpåfylling kan enkelt kobles til en Reflexomat.
| Hovedkar | Reflexomat 200 | REFLEXOMAT ekspansjonskar, type RG 200, komplett for vertikal montasje og med utskiftbar membran. NRF nr. 840 05 51 Dimensjoner: volum 200 liter diameter 634 mm høyde 1480 mm vekt 58 kg driftstemp. 110oC anslutning R1”
| Kompressor | Kompressor RS90 | RS 90/1 styreenhet med en kompressor påmontert på tank. * sikkerhetsventil 3/8'' - 6.0 bar for luftsiden * hydraulisk/elektronisk vektcelle for vanninnhold. * styreenheten leveres med potensialfrie kontakter for overføring av felles feilsignal for ''lavt'' og ''høyt'' vann-nivå i tank samt ''kompressorfeil'', videre med konstant digital visning av systemtrykk i bar og vannivå i % Uttak for eventuell senere tilkobling av automatisk vannpåfylling
Dersom høyde / størrelse på karet gjør det vanskelig å plassere kan man dele opp ved bruk av slavetanker. Ta kontakt med SGP
Pumpekar |  |  |  | Et pumpekar holder også svært stabilt trykk i anlegget (+/- 0,2 bar). Ettersom den benytter en pumpe til å føre vann ut eller inn av en trykkløs beholder så kan den også enkelt håndtere anlegg med høye trykk. Beholderen har en gummimembran for å hindre at luft diffunderer inn i vannet i ekspansjonskaret. Dette anbefales for å unngå å tilføre luft (inklusive oksygen) til anlegget - noe som eventuelt vil resultere i korrosjon i anlegget over tid. Variomat enheten kan også brukes til å lufte ut anlegget med kun atmosfærisk trykk. I toppen av tanken/membranen sitter det en luftepotte som lufter ut gasser som er skilt ut i ekspansjonstanken. Det anbefales å utstyre et pumpestyrt anlegg med et lite standard ekspansjonskar i tillegg - slik at pumpens støt ikke forårsaker støy eller problemer i anlegget. Vannpåfylling gjøres basert på vektcelle og vannstand i tanken.
| Hovedkar | Variomat 200 | Variomat ekspansjonskar, type VG 200, komplett for vertikal montasje og med utskiftbar membran. Dimensjoner: volum 200 liter diameter 634 mm høyde 1060 mm vekt 41,4 kg anslutning G1''
| Pumpeenhet | VS1 | Styreautomatikk med en pumpe for plassering ved siden av tank, med potensialfrie kontakter for overføring av felles feilsignal for "lavt" og "høyt" vannivå i tank samt "pumpefeill", videre med konstant digital visning av systemtrykk i bar og vannivå i % ·hydraulisk/elektronisk vektcelle for vanninnhold. ·uttak for eventuell senere tilkobling av automatisk vannpåfylling. Maks. 10 bar arbeidstrykk.
| Styrekar | DE 80 | Reflex Refix DE 80 liter. 10 bar
Dersom høyde / størrelse på karet gjør det vanskelig å plassere kan man dele opp ved bruk av slavetanker. Ta kontakt med SGP
Sikkerhetsventiler |  | Kjele effekt
| Kjele 1 | 500 | 2 stk.1 ¼” sikkerhetsventil med kapasitet 350 kW per ventil og 2,5 bar blåsetrykk NRF 8405998
Kjele 2
Kjele 3
Kjele 4
Forkjøler |  |  |  | En forkjøler benyttes for å sikre at varmt vann (over 70°C) ikke kommer i direkte kontakt med ekspansjonskaret. En kan løse dette også ved hjelp av større dimensjon på rørstrekket frem til ekspansjonskaret, men en må da sikre en "varmelås" på rørstrekket
Ingen behov for forkjøler
[6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | Forkjøler | Forkjøler volum
[5 empty] | 70 | 0%
[5 empty] | 72.5 | 2% | 0 | Reflex forkjøler V20
[5 empty] | 75 | 4.2% | 20 | Reflex forkjøler V60
[5 empty] | 77.5 | 6.2% | 60 | Reflex forkjøler V200
[5 empty] | 80 | 8% | 200 | Reflex forkjøler V300
[5 empty] | 82.5 | 9.5% | 300 | Reflex forkjøler V500
[5 empty] | 85 | 10.5% | 500 | Reflex forkjøler V750
[5 empty] | 87.5 | 12% | 750 | Reflex forkjøler V1000
[5 empty] | 90 | 13.8% | 1000 | Reflex forkjøler V1500
[5 empty] | 92.5 | 14.5% | 1500 | Reflex forkjøler V2000
[5 empty] | 95 | 16% | 2000 | Reflex forkjøler V3000
[5 empty] | 97.5 | 17% | 3000 | Kontakt SGP
[5 empty] | 100 | 18%
[5 empty] | 102.5 | 19.2%
[5 empty] | 105 | 20.2%
[5 empty] | 107.5 | 21.5%
[5 empty] | 110 | 22%
[5 empty] | 112.5 | 23.4%
[5 empty] | 115 | 24%
[5 empty] | 117.5 | 25%
[5 empty] | 120 | 25.8%
[5 empty] | 122.5 | 26.5%
[5 empty] | 125 | 27.2%
[5 empty] | 127.5 | 28%
[5 empty] | 130 | 28.8%
[5 empty] | 132.5 | 29.2%
[5 empty] | 135 | 30%
[5 empty] | 137.5 | 30.8%
[5 empty] | 140 | 31.7%
[5 empty] | 142.5 | 32%
[5 empty] | 145 | Kontakt SGP
Send forespørsel til SGP
Note on E5: Inkluderer vannmengde som tastet inn over
Note on E9: Jo Helge Gilje: Som en forsiktighet benytter SGP alltid turtemperaturen i beregning av ekspansjonskaret. Det teoretisk riktige vil være å benytte gjennomsnittlig temperatur.
Note on D24: Hovedkaret er selve karet som tar opp ekspansjonen. Karet kan suppleres med en eller flere slavetanker som bør være av samme størrelse som hovedkaret. Nytteeffekten på et kompressorkar settes gjerne til 80% av ekspansjonsvolumet da dette gir betydelig lengre levetid. Dersom et kar står 100% fullt i for lang tid kan en oppleve at membranen ødelegges.
Note on D26: Automatikk med kompressor må tas ut i forhold til trykk og effektforhold. Ved høye effekter og for liten kompressor vil ikke kompressoren klare å følge med når kjelen stanser, med mulighet for undertrykk i systemet og innsuging av luft. VS90/1 kompressoren dekker et stort spekter kompressorer. Det er mulig å få automatikkenheten utstyrt med 2 kompressorer. Programmet velger aldri denne løsningen, men den benyttes av og til dersom man ikke har 400 V tilgjengelig og trenger noe mer kapasitet enn VS90/1 kan gi (det er kun VS90 som går på 230 V). I enkelte tilfeller munner også valget om 2 kompressorer på sikkerhetsperspektiv (backup), men dette er relativt uvanlig.

## Bereder
Beregning av ekspansjonskar for berederanlegg
Vannmengde eksakt |  | 10000 | liter
10000
Type væske |  | Vann |  |  |  |  | Glykol 30% | 15
Temperatur |  | 65 | grader C |  |  |  | Glykol 40% | 20
Total ekspansjon |  | 199 | liter |  |  |  | Glykol 50% | 25
Trykk på nettvannet |  | 55 | mvs |  |  |  | Vann | 30
Blåsetrykk |  | 90 | mvs |  |  |  | HX35 | 35
Ladetrykk |  | 50 | mvs |  |  |  |  | 40
45
DE trykktank | [7 empty] | 50
| Nytteeffekt kar | 34.07% | [5 empty] | 54
| Minimum karstørrelse | 584.1613 | [5 empty] | 60
| Valgt kar | DE 600 | Reflex membran trykktank med utskiftbar membran, type DE 600 Diameter: 740 mm Høyde: 1860 mm Vekt: 157 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: R 1 1/2'' Standard ladetrykk: 4 bar
[5 empty] | Volumflow | Type
Trykkreduksjonsventil |  |  |  | 0 | 1.3 | SYR Trykkred.ventil 315 1/2" 1.5-6.0 Bar 30°C (NRF 5630009)
|  |  |  | 1.3 | 2.3 | SYR Trykkred.ventil 315 3/4" 1.5-6.0 Bar 30°C (NRF 5630013)
For å sikre riktig trykk inn på tappevannsanlegget benyttes en trykkreduksjonsventil ihht EN1567 på vanninntaket til huset/bygningen |  |  |  | 2.3 | 3.6 | SYR Trykkred.ventil 315 1" 1.5-6.0 Bar 30°C (NRF 5630016)
|  |  |  | 3.6 | 5.8 | SYR Trykkred.ventil 315 1 1/4" 1.5-6.0 Bar 30°C(NRF 5630019)
Maksimal samtidig vannmengde |  | 5 | m3/h | 5.8 | 9.1 | SYR Trykkred.ventil 315 1 1/2" 1.5-6.0 Bar 30°C(NRF 5630023)
|  |  |  | 9.1 | 14 | SYR Trykkred.ventil 315 2" 1.5-6.0 Bar 30°C (NRF 5630026)
|  | SYR Trykkred.ventil 315 1 1/4" 1.5-6.0 Bar 30°C(NRF 5630019) |  | 14.01 |  | Ta kontakt med SGP for tilbud
| 0 | DE 2
| 2 | DE 8 |  | 0 | Test DE2
| 8 | DE 12 |  | 2 | Reflex membran trykktank med fast membran, type DE 8 Diameter: 206 mm Høyde: 320 mm Vekt: 1,7 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: R 3/4'' Standard ladetrykk: 4 bar
| 12 | DE 18 |  | 8 | Reflex membran trykktank med fast membran, type DE 12 Diameter: 280 mm Høyde: 293 mm Vekt: 5,9 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: 3/4''
| 18 | DE 25 |  | 12 | Reflex membran trykktank med fast membran, type DE 18 Diameter: 280 mm Høyde: 370 mm Vekt: 7,5 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: 3/4''
| 25 | DE 33 |  | 18 | Reflex membran trykktank med utskiftbar membran, type DE 25 Diameter: 280 mm Høyde: 500 mm Vekt: 3,7 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: R3/4.' Standard ladetrykk: 4 bar
| 33 | De 60 |  | 25 | Reflex membran trykktank med utskiftbar membran, type DE 33 Diameter: 354 mm Høyde: 455 mm Vekt: 8,4 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: R3/4.' Standard ladetrykk: 4 bar
| 60 | DE 80 |  | 33 | Reflex membran trykktank med utskiftbar membran, type DE 60 Diameter: 409 mm Høyde: 740 mm Vekt: 14 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: R 1'' Standard ladetrykk: 4 bar
| 80 | DE 100 |  | 60 | Reflex membran trykktank med utskiftbar membran, type DE 80 Diameter: 480 mm Høyde: 740 mm Vekt: 20 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: R 1'' Standard ladetrykk: 4 bar
| 100 | DE 200 |  | 80 | Reflex membran trykktank med utskiftbar membran, type DE 100 Diameter: 480 mm Høyde: 835 mm Vekt: 25 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: R 1'' Standard ladetrykk: 4 bar
| 200 | DE 300 |  | 100 | Reflex membran trykktank med utskiftbar membran, type DE 200 Diameter: 634 mm Høyde: 970 mm Vekt: 47 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: R 1 1/4''. Standard ladetrykk: 4 bar
| 300 | DE 400 |  | 200 | Reflex membran trykktank med utskiftbar membran, type DE 300 Diameter: 634 mm Høyde: 1270 mm Vekt: 53 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: R 1 1/4''. Standard ladetrykk: 4 bar
| 400 | DE 500 |  | 300 | Reflex membran trykktank med utskiftbar membran, type DE 400 Diameter: 740 mm Høyde: 1245 mm Vekt: 73 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: R 1 1/4'' Standard ladetrykk: 4 bar
| 500 | DE 600 |  | 400 | Reflex membran trykktank med utskiftbar membran, type DE 500 Diameter: 740 mm Høyde: 1475 mm Vekt: 79 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: R 1 1/4'' Standard ladetrykk: 4 bar
| 600 | DE 800 |  | 500 | Reflex membran trykktank med utskiftbar membran, type DE 600 Diameter: 740 mm Høyde: 1860 mm Vekt: 157 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: R 1 1/2'' Standard ladetrykk: 4 bar
| 800 | DE 1000 |  | 600 | Reflex membran trykktank med utskiftbar membran, type DE 800 Diameter: 740 mm Høyde: 2325 mm Vekt: 197 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: R 1 1/2'' Standard ladetrykk: 4 bar
| 1000 | Kontakt SGP |  | 800 | Reflex membran trykktank med utskiftbar membran, type DE 1000 Diameter: 740 mm Høyde: 2604 mm Vekt: 237 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: R 1 1/2'' Standard ladetrykk: 4 bar
1000
Note on E12: Jo Helge Gilje: Ladetrykk settes 0,5 bar under nett-trykket inn.

## Solar
Beregning av ekspansjonskar til solvarmeanlegg | [6 empty] | t °C | n* % | Pd (bar)
Antall Solfangere |  | 140 | stk | Solfangere | Væskeinnhold | Maks antall i serie | 0 | 0.35
Type solfanger |  | Pro C250V |  | CH 250 | 1.7 | 10 | 10 | 0.66
Væskeinnhold per solfanger |  | 2.9 | liter | CH 250 SL | 1.2 | 10 | 20 | 1.04 |  | Nominelt volum
Væskeinnhold solfangere | Vk | 406 | liter | DH 200 SL | 1.1 | 10 | 30 | 1.49 |  |  | S 12 Reflex 10 bar trykktank for solvarmeanlegg
|  |  |  | DH 200 SL | 1.5 | 10 | 40 | 1.99 |  | 12 | S 25 Reflex 10 bar ekspansjonskar for solvarmeanlegg
Væskeinnhold i øvrige komponenter |  | 1376 | liter | Pro C250H | 2.9 | 10 | 50 | 2.53 | -0.9 | 25 | S 33 Reflex 10 bar trykktank for solvarmeanlegg
Totalt væskeinnhold | Va | 1782 | liter | Pro C250TB | 1.4 | 8 | 60 | 3.11 | -0.8 | 33 | S 50 Reflex 10 bar ekspansjonskar for solvarmeanlegg
|  |  |  | Pro C250V | 2.9 | 10 | 70 | 3.71 | -0.7 | 50 | S 80 Reflex 10 bar ekspansjonskar, 120 gr.C
Maks temperatur | tv | 130 | grader | Pro D230 | 2.1 | 5 | 80 | 4.35 | -0.6 | 80 | S 100 Reflex 10 bar trykktank for solvarmeanlegg
Minimum temperatur | ta | -20 | grader |  |  |  | 90 | 5.01 | -0.4 | 100 | S 140 Reflex 10 bar trykktank for solvarmeanlegg
Glykol-% blanding |  | 40% |  |  |  |  | 100 | 5.68 | -0.1 | 140 | S 200 Reflex 10 bar trykktank for solvarmeanlegg
[7 empty] | 110 | 6.39 | 0.23 | 200 | S 250 Reflex 10 bar ekspansjonskar for solvarmeanlegg
Statisk høyde | Pst | 3.2 | bar |  |  |  | 120 | 7.11 | 0.7 | 250 | S 300 Reflex 10 bar trykktank for solvarme
Differansetrykk sirkulasjonspumpe | dPp | 0.2 | bar |  |  |  | 130 | 7.85 | 1.33 | 300 | S 400 Reflex 10 bar trykktank for solvarmeanlegg
[7 empty] | 140 | 8.62 | 2.13 | 400 | S 500 Reflex 10 bar ekspansjonskar for solvarmeanlegg
Ladetrykk p0 | P0 | 4.73 | bar |  |  |  | 150 | 9.41 | 3.15 | 500 | S 600 Reflex 10 bar ekspansjonskar for solvarmeanlegg
Blåsetrykk | Psv | 9 | bar |  |  |  | 160 | 10.2 | 4.41 | 600 | Benytt flere kar i parallell
Pe (høyeste driftstrykk) | Pe | 8.1
[8 empty] | 7.85 | 1.33
Vannsegl | 0.5% | 8.91 | liter
Ekpansjonsvolum Ve | Ve | 139.887
Nominelt volum ekspansjonskar Vn | Vn | 1498.1165 | liter
Anbefalt ekspansjonskar |  | Benytt flere kar i parallell
Initelt trykk pi |  | 6.2902 | bar
| Pe+1 | 9.1
| (Ve+Vkges)*(Pe+1)*(n + nr) | 99.9283
| Vn*(P0+1)*2n | 673.8603
7.9248
Note on D8: Jo Helge Gilje: Fyll inn lengder på rør under fanen "vannmengde" - eller tast inn verdi i cellen direkte om du kjenner volumet.
Note on D16: Jo Helge Gilje: Hvis kar er på trykksiden av pumpen.
Note on D25: Jo Helge Gilje: Indikerer ekspansjon i normaltilfellet, og tar ikke høyde for potensiell damputvikling i panelene.

## Tappevann
[5 empty] | Sugesiden av pumpen | Statisk trykk
Beregning av ladetrykk og karets størrelse for kar for vannforsyning |  |  |  |  | Trykksiden av pumpen | Starttrykk pumpen
[5 empty] | Montert på trykksiden av pumpen |  | Montert på sugesiden av pumpen
[5 empty] | Systemtrykk | Ladetrykk tank | Starttrykk pumpe | Ladetrykk tank
[5 empty] | 1 | 0.5 | 1 | anbefales ikke
Monteringsposisjon |  | Trykksiden av pumpen |  |  | 2 | 1.5 | 2 | 1.5
Starttrykk pumpen |  | 5 | Bar |  | 3 | 2.5 | 3 | 2.5
Stopptrykk pumpen (over starttrykk) |  | 8 | Bar (brukes ikke dersom karet settes på sugesiden av pumpen) |  | 4 | 3.5 | 4 | 3.5
Ladetrykk på tanken |  | 4.5 | Bar |  | 5 | 4.5 | 5 | 4.5
[5 empty] | 6 | 5.5 | 6 | 5.5
[5 empty] | 7 | 6.5 | 7 | 6.5
Forbruk per time |  | 2500 | Liter / time |  | 8 | 7.5 | 8 | 7.5
Pumpekapasitet per time (gjennomsnitt) |  | 4000 | Liter / time |  | 9 | 8.5 | 9 | 8.5
Ønsket maksimum pumpestart per time |  | 10 |  |  | 10 | 9.5 | 10 | 9.5
[5 empty] | 4.5 |  | 4.5
DE trykktank
| Nytteeffekt kar | 57.14%
| Minimum karstørrelse | 437.5
| Valgt kar | DE 500 | Reflex membran trykktank med utskiftbar membran, type DE 500 Diameter: 740 mm Høyde: 1475 mm Vekt: 79 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: R 1 1/4'' Standard ladetrykk: 4 bar
| 0 | DE 2 | 0 | Test DE2
| 2 | DE 8 | 2 | Reflex membran trykktank med fast membran, type DE 8 Diameter: 206 mm Høyde: 320 mm Vekt: 1,7 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: R 3/4'' Standard ladetrykk: 4 bar
| 8 | DE 12 | 8 | Reflex membran trykktank med fast membran, type DE 12 Diameter: 280 mm Høyde: 293 mm Vekt: 5,9 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: 3/4''
| 12 | DE 18 | 12 | Reflex membran trykktank med fast membran, type DE 18 Diameter: 280 mm Høyde: 370 mm Vekt: 7,5 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: 3/4''
| 18 | DE 25 | 18 | Reflex membran trykktank med utskiftbar membran, type DE 25 Diameter: 280 mm Høyde: 500 mm Vekt: 3,7 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: R3/4.' Standard ladetrykk: 4 bar
| 25 | DE 33 | 25 | Reflex membran trykktank med utskiftbar membran, type DE 33 Diameter: 354 mm Høyde: 455 mm Vekt: 8,4 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: R3/4.' Standard ladetrykk: 4 bar
| 33 | De 60 | 33 | Reflex membran trykktank med utskiftbar membran, type DE 60 Diameter: 409 mm Høyde: 740 mm Vekt: 14 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: R 1'' Standard ladetrykk: 4 bar
| 60 | DE 80 | 60 | Reflex membran trykktank med utskiftbar membran, type DE 80 Diameter: 480 mm Høyde: 740 mm Vekt: 20 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: R 1'' Standard ladetrykk: 4 bar
| 80 | DE 100 | 80 | Reflex membran trykktank med utskiftbar membran, type DE 100 Diameter: 480 mm Høyde: 835 mm Vekt: 25 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: R 1'' Standard ladetrykk: 4 bar
| 100 | DE 200 | 100 | Reflex membran trykktank med utskiftbar membran, type DE 200 Diameter: 634 mm Høyde: 970 mm Vekt: 47 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: R 1 1/4''. Standard ladetrykk: 4 bar
| 200 | DE 300 | 200 | Reflex membran trykktank med utskiftbar membran, type DE 300 Diameter: 634 mm Høyde: 1270 mm Vekt: 53 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: R 1 1/4''. Standard ladetrykk: 4 bar
| 300 | DE 400 | 300 | Reflex membran trykktank med utskiftbar membran, type DE 400 Diameter: 740 mm Høyde: 1245 mm Vekt: 73 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: R 1 1/4'' Standard ladetrykk: 4 bar
| 400 | DE 500 | 400 | Reflex membran trykktank med utskiftbar membran, type DE 500 Diameter: 740 mm Høyde: 1475 mm Vekt: 79 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: R 1 1/4'' Standard ladetrykk: 4 bar
| 500 | DE 600 | 500 | Reflex membran trykktank med utskiftbar membran, type DE 600 Diameter: 740 mm Høyde: 1860 mm Vekt: 157 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: R 1 1/2'' Standard ladetrykk: 4 bar
| 600 | DE 800 | 600 | Reflex membran trykktank med utskiftbar membran, type DE 800 Diameter: 740 mm Høyde: 2325 mm Vekt: 197 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: R 1 1/2'' Standard ladetrykk: 4 bar
| 800 | DE 1000 | 800 | Reflex membran trykktank med utskiftbar membran, type DE 1000 Diameter: 740 mm Høyde: 2604 mm Vekt: 237 kg Trykklasse: PN 10 Anslutning: R 1 1/2'' Standard ladetrykk: 4 bar
| 1000 | Kontakt SGP | 1000

## Vannmengde
Total vannmengde |  | a | 0
|  | b | 0
|  | c | 0
|  | d | 0
|  | Sum | 0 | liter væske i anlegget
a) Beregning basert på at man kjenner anleggets volum på vannsiden i liter.
Vanninnhold i:
| Totalt vanninnhold |  |  |  |  | 0 | liter
| 1) Kjele(r) | (fyll inn tabell for kjeler) |  |  |  | 0 | liter |  | Vannmegde utom bereder = |  |  | 0
| 2) Rør ( fyll inn tabell for rør) |  |  |  |  | 0 | liter |  | Vannmegde rør = |  |  | 0
| 3) Radiatorer |  |  |  |  | 0 | liter |  | Vannmegde kjel = |  |  | 0
| 4) Gulvvarmerør |  |  |  |  | 0 | liter
| 6) Andre tanker eller lignende |  |  |  |  | 0 | liter
| Totalt vannmengde |  |  |  |  | 0 | liter
ELLER :
| Bare den totale vannmengde i anlegget |  |  |  |  | 0 | liter
| RØRTABELL : | [5 empty] | Brugmann PE-RT & MKV rør
| Antall m | DN | Antall m | DN | Antall m | DN | Antall m | Dim
| 0 | 15 | [6 empty] | 0.235 |  |  |  |  | 0
| 0 | 20 | 0 | 80 | 0 | 250 | 0 | 14x2 | 0.4 | 5.4 | 54.3 | 0.079 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 25 | 0 | 100 |  | 300 | 0 | 17x2 | 0.6 | 8.9 | 76.8 | 0.133 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 32 | 0 | 125 | 0 | 350 | 0 | 20x2 | 1.1 | 13.8 | 93.2 | 0.201 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 40 | 0 | 150 | 0 | 400 | 0 | 25x2,3 | 1.5 | 20.2 | 122 | 0.491 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 50 | 0 | 175 | 0 | 500 | 0 |  | 2.3 | 26.8 | 193 |  |  | 0 | 0 | 0
| 0 | 65 | 0 | 200 | 0 | 600 | 0 |  | 3.9 | 34.7 | 277 |  |  | 0 | 0 | 0
Kjeletabell :
| Kjele nr 1 | 0 | liter
| Kjele nr 2 | 0 | liter
| Kjele nr 3 | 0 | liter
| Kjele nr 4 | 0 | liter
Side 4
b) Bereging basert på at man kjenner anleggets effekt i kW, gammelt anlegg.
| kW | Mcal | Heteflate m2 | [5 empty] | Total innfyrt effekt = |  | 0 |  | kW
Kjele nr 1 | 0 | 0 | 0
Kjele nr 2 | 0 | 0 | 0
Kjele nr 3 | 0 | 0 | 0
Kjele nr 4 | 0 | 0 | 0
Totalt | 0 | 0 | 0
Radiatorer, vanninnhold i liter |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.8222 | liter/kW
Ledninger, vanninnhold i liter |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7 | liter/kW
Kjele, vanninnhold i liter |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.6875 | liter/kW
Tot vanninhold i varmeanl. i liter |  |  |  | 0
Side 5
c) Bereging basert på at man kjenner anleggets effekt i kW, nytt anlegg.
| kW | Mcal | Heteflate m2 | [5 empty] | Total innfyrt effekt = |  | 0 |  | kW
Kjele nr 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Nytt anlegg x 0,8 |  | 0
Kjele nr 2 | 0 | 0 | 0
Kjele nr 3 | 0 | 0 | 0
Kjele nr 4 | 0 | 0 | 0
Totalt | 0 | 0 | 0
Radiatorer, vanninnhold i liter |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.8222 | liter/kW
Ledninger, vanninnhold i liter |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7 | liter/kW
Kjele, vanninnhold i liter |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.6875 | liter/kW
Tot vanninhold i varmeanl. i liter |  |  |  | 0
Side 6
d) Bereging basert på at man kjenner anleggets gammle åpne ekspansjonskar
Vannvolum:
Åpent eksp.kar sylindrisk: | [8 empty] | 0 | liter
Diameter m | Høyde m |  | Liter
0 | 0 |  | 0
Åpent eksp.kar rektangulært
Bredde m | Dybde m | Høyde m | Liter
0 | 0 | 0 | 0

## Ekspansjon (hidden)
Liter væske i anlegget |  | 0 | liter | [5 empty] | Glykol 30% | 3
Væskeform |  | Vann | [6 empty] | Glykol 40% | 4
Grader (middeltemp) |  | 50 | C |  | 3 | ihht EN12828 |  |  | Glykol 50% | 5
Ekspansjon |  | 3 | liter |  | 0 | regn beregning |  |  | HX35 | 6
[9 empty] | Vann | 2
Sikkerhet blåseventiler |  | 5 | mvs | [5 empty] | Valgt | 2
Sikkerhet statisk høyde |  | 2 | mvs
Statisk trykk |  | 8 | mvs | [7 empty] | Kontakt SGP |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Blåsetrykk/sikkerhetsventil |  | 25 | mvs | [5 empty] | 0 | N 8 | DE 100 | Reflex Refix DE 100 liter. 10 bar | 1 |  | Bar | 1 / 2” | 3 / 4'' | 1” | 1 ¼” | 1 1/2'' | 2'' |  |  | 1 / 2” | 3 / 4'' | 1” | 1 ¼” | 1 1/2'' | 2''
[9 empty] | 8 | N 12 | DE 1000 | Reflex Refix DE 1000 liter. 10 bar | 1 1/2 |  |  | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 |  |  | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 1 / 2” | 0.5
Standard kar | [8 empty] | 12 | N 18 | DE 12 | Reflex Refix DE 12 liter. 10 bar | 3 / 4 |  | 15 | 36 | 72 | 144 | 252 | 433 | 650 | 15 | 15 | [6 empty] | 1 ¼” | 1.25
Ekspansjonskarets nytteeffekt: |  | 33.33% | [6 empty] | 18 | N 25 | DE 18 | Reflex Refix DE 18 liter. 10 bar | 3 / 4 |  | 20 | 43 | 86 | 172 | 302 | 518 | 778 | 20 | 20 | NRF 8405973 |  | NRF 8405997 |  |  |  | 1 1/2'' | 1.5
Minimum kar-størrelse |  | 9 | [6 empty] | 25 | N 35 | DE 200 | Reflex Refix DE 200 liter. 10 bar | 5 / 4 |  | 25 | 50 | 100 | 200 | 350 | 600 | 900 | 25 | 25 | NRF 8405966 | NRF 8405977 | NRF 8405995 | NRF 8405998 | NRF 8406001 | NRF 8406003 | 1” | 1
Karstørrelse |  | N 12 |  | REFLEX trykkekspansjonskar type N 12 / 1,5 dia 272 mm, høyde 315 mm, vekt 2,6kg. NRF nr. 840 06 58 |  |  |  |  | 35 | NG 50 | DE 25 | Reflex Refix DE 25 liter. 10 bar | 3 / 4 |  | 30 | 56 | 112 | 224 | 395 | 678 | 1017 | 30 | 30 | NRF 8405967 | NRF 8405974 | NRF 8405996 | NRF 8405999 | NRF 8046002 | NRF 8406004 | 2'' | 2
Serviceventil |  | 3 / 4 |  | 3 / 4 '' serviceventil for ekspansjonskar med avtapping. NRF nr. 840 08 15 |  |  |  |  | 50 | NG 80 | DE 300 | Reflex Refix DE 300 liter. 10 bar | 5 / 4 |  | 40 | 70 | 140 | 280 | 490 | 840 | 1260 | 40 | 40 | NRF 8405968 | NRF 8405978 | NRF 8405982 | NRF 8405986 | NRF 8405988 | NRF 8405993 | 3 / 4'' | 0.75
[9 empty] | 80 | NG 100 | DE 33 | Reflex Refix DE 33 liter. 10 bar | 3 / 4 |  | 50 | 84 | 168 | 336 | 588 | 1008 | 1512 | 50 | 50 | NRF 8405972 |  | NRF 8405983 | NRF 8405987 |  | NRF 8405994 | Benytt flere 2'' ventiler | flere enn 2
[9 empty] | 100 | NG 140 | DE 400 | Reflex Refix DE 400 liter. 10 bar | 5 / 4 |  | 60 | 94 | 189 | 379 | 660 | 1140 | 1700 | 60 | 60 | NRF 8405969 | NRF 8405978 | NRF 8405981 | NRF 8405985 | NRF 8405991 | NRF 8405992
[9 empty] | 140 | N 200 | DE 500 | Reflex Refix DE 500 liter. 10 bar | 5 / 4 |  | Valgt kapasitet ift trykk | 50 | 100 | 200 | 350 | 600 | 900 |  |  | NRF 8405966 | NRF 8405977 | NRF 8405995 | NRF 8405998 | NRF 8406001 | NRF 8406003
Kompressorkar |  | Reflexomat 200 |  | REFLEXOMAT ekspansjonskar, type RG 200, komplett for vertikal montasje og med utskiftbar membran. NRF nr. 840 05 51 Dimensjoner: volum 200 liter diameter 634 mm høyde 1480 mm vekt 58 kg driftstemp. 110oC anslutning R1” |  |  |  |  | 200 | N 250 | DE 60 | Reflex Refix DE 60 liter. 10 bar | 1 |  | Kjel 1 | 100 | 200 | 400 | 700 | 1200 | 1800 | 1 ¼” | 6 | 500
|  | Kompressor RS90 |  | RS 90/1 styreenhet med en kompressor påmontert på tank. * sikkerhetsventil 3/8'' - 6.0 bar for luftsiden * hydraulisk/elektronisk vektcelle for vanninnhold. * styreenheten leveres med potensialfrie kontakter for overføring av felles feilsignal for ''lavt'' og ''høyt'' vann-nivå i tank samt ''kompressorfeil'', videre med konstant digital visning av systemtrykk i bar og vannivå i % Uttak for eventuell senere tilkobling av automatisk vannpåfylling |  |  |  |  | 250 | N 300 | DE 600 | Reflex Refix DE 600 liter. 10 bar | 1 1/2 |  | Kjel 2 | 50 | 100 | 200 | 350 | 600 | 900 | 1 / 2” | 5 | 0
[9 empty] | 300 | N 400 | DE 8 | Reflex Refix DE 8 liter. 10 bar | 3 / 4 |  | Kjel 3 | 50 | 100 | 200 | 350 | 600 | 900 | 1 / 2” | 4 | 0
Pumpekar |  | Variomat 200 |  | Variomat ekspansjonskar, type VG 200, komplett for vertikal montasje og med utskiftbar membran. Dimensjoner: volum 200 liter diameter 634 mm høyde 1060 mm vekt 41,4 kg anslutning G1'' |  |  |  |  | 400 | N 500 | DE 80 | Reflex Refix DE 80 liter. 10 bar | 1 |  | Kjel 4 | 50 | 100 | 200 | 350 | 600 | 900 | 1 / 2” | 3 | 0
|  | VS1 |  | Styreautomatikk med en pumpe for plassering ved siden av tank, med potensialfrie kontakter for overføring av felles feilsignal for "lavt" og "høyt" vannivå i tank samt "pumpefeill", videre med konstant digital visning av systemtrykk i bar og vannivå i % ·hydraulisk/elektronisk vektcelle for vanninnhold. ·uttak for eventuell senere tilkobling av automatisk vannpåfylling. Maks. 10 bar arbeidstrykk. |  |  |  |  | 500 | N 600 | DE 800 | Reflex Refix DE 800 liter. 10 bar | 1 1/2 | [9 empty] | 2
[9 empty] | 600 | N 800 | N 1000 | REFLEX trykkekspansjonskar type N 1000 / 1,5 dia 740 mm, høyde 2430 mm, vekt 120,0 kg. NRF nr. 840 05 49 | 1 |  | 1 / 2” | 3 / 4'' | 1” | 1 ¼” | 1 1/2'' | 2''
Sikkerhetsventiler |  | kW | Antall | Sikkerhetsventil | Kapasitet |  |  |  | 800 | N 1000 | N 12 | REFLEX trykkekspansjonskar type N 12 / 1,5 dia 272 mm, høyde 315 mm, vekt 2,6kg. NRF nr. 840 06 58 | 3 / 4
Kjele 1 |  | 500 | 2 | 1 ¼” | 350 | NRF 8405998 | 1.25 | 2 stk.1 ¼” sikkerhetsventil med kapasitet 350 kW per ventil og 2,5 bar blåsetrykk NRF 8405998 | 1000 | Kontakt SGP | N 18 | REFLEX trykkekspansjonskar type N 18 / 1,5 dia 308 mm, høyde 360 mm, vekt 3,5 kg. NRF nr. 840 06 63 | 3 / 4
Kjele 2 |  | 0 | 1 |  | #N/A | 0 | #N/A | 0 |  |  | N 200 | REFLEX trykkekspansjonskar type N 200 / 1,5 dia 634 mm, høyde 785 mm, vekt 36,7 kg. NRF nr. 840 0694 | 1
Kjele 3 |  | 0 | 1 |  | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 0 | DE 8 | N 25 | REFLEX trykkekspansjonskar type N 25 / 1,5 dia 308 mm, høyde 480 mm, vekt 4,6 kg. NRF nr. 840 06 67 | 3 / 4
Kjele 4 |  | 0 | 1 |  | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 8 | DE 12 | N 250 | REFLEX trykkekspansjonskar type N 250 / 1,5 dia 634 mm, høyde 915 mm, vekt 45,0 kg. NRF nr. 840 06 98 | 1
|  | 500 | [6 empty] | 12 | DE 18 | N 300 | REFLEX trykkekspansjonskar type N 300 / 1,5 dia 634 mm, høyde 1085 mm, vekt 52.0 kg. NRF nr. 840 07 12 | 1
[9 empty] | 18 | DE 25 | N 35 | REFLEX trykkekspansjonskar type N 35 / 1,5 dia 376 mm, høyde 465 mm, vekt 5,4 kg. Karet står på ben. NRF nr. 840 06 72 | 3 / 4
[9 empty] | 25 | DE 33 | N 400 | REFLEX trykkekspansjonskar type N 400 / 1,5 dia 740 mm, høyde 1075 mm, vekt 65,0 kg. NRF nr. 840 07 12 | 1
[9 empty] | 33 | DE 60 | N 500 | REFLEX trykkekspansjonskar type N 500 / 1,5 dia 740 mm, høyde 1295 mm, vekt 79,0 kg. NRF nr. 840 07 14 | 1
[9 empty] | 60 | DE 80 | N 600 | REFLEX trykkekspansjonskar type N 600 / 1,5 dia 740 mm, høyde 1530 mm, vekt 85,0 kg. NRF nr. 840 07 16 | 1
Styrekar ifm Variomat | 72.3375 | DE 80 |  | Reflex Refix DE 80 liter. 10 bar |  |  |  |  | 80 | DE 100 | N 8 | REFLEX trykkekspansjonskar type N 8 / 1,5 dia 272 mm, høyde 233 mm, vekt 1,9 kg. NRF nr. 840 06 54 | 3 / 4
[9 empty] | 100 | DE 200 | N 800 | REFLEX trykkekspansjonskar type N 800 / 1,5 dia 740 mm, høyde 1990 mm, vekt 103,0 kg. NRF nr. 840 05 48 | 1
[9 empty] | 200 | DE 300 | NG 100 | REFLEX trykkekspansjonskar type NG 100 / 1,5 dia 480 mm, høyde 670 mm, vekt 20,5 kg. NRF nr. 840 06 85 | 1
[9 empty] | 300 | DE 400 | NG 140 | REFLEX trykkekspansjonskar type NG 140 / 1,5 dia 480 mm, høyde 912 mm, vekt 28,6 kg. NRF nr. 840 06 89 | 1
[9 empty] | 400 | DE 500 | NG 50 | REFLEX trykkekspansjonskar type N 50 / 1,5 dia 480 mm, høyde 495 mm, vekt 12,5 kg. NRF nr. 840 06 76 | 3 / 4
[9 empty] | 500 | DE 600 | NG 80 | REFLEX trykkekspansjonskar type NG 80/ 1,5 dia 480mm, høyde 565 mm, vekt 17,0 kg. NRF nr. 840 06 81 | 1
[9 empty] | 600 | DE 800
[9 empty] | 800 | DE 1000
[9 empty] | 1000 | Kontakt SGP
[11 empty] | Reflexomat 1000 | REFLEXOMAT ekspansjonskar, type RG 1000, komplett for vertikal montasje og med utskiftbar membran. Dimensjoner: volum 1000 liter diameter 1000 mm høyde 2025 mm vekt 308 kg driftstemp. 110oC anslutning DN 65” maks arbeidstrykk 6 bar |  | Variomat 1000 | Variomat ekspansjonskar, type VG 1000, komplett for vertikal montasje og med utskiftbar membran. Dimensjoner: volum 1000 liter diameter 1000 mm (finnes i Ø740 versjon) høyde 2130 mm vekt 292 kg anslutning G1''
[11 empty] | Reflexomat 1500 | REFLEXOMAT kompressorstyrt ekspansjonskar type RG 1500, komplett for vertikal montasje og med utskiftbar membran. Dimensjoner: volum 1500 liter diameter 1200 mm høyde 2025 mm vekt 465 kg driftstemp. 110oC anslutning DN 65 maks arbeidstrykk 6 bar |  | Variomat 1500 | Variomat kompressorstyrt ekspansjonskar type VG 1500, komplett for vertikal montasje og med utskiftbar membran. Dimensjoner: volum 1500 liter diameter 1200 mm høyde 2130 mm vekt 320 kg anslutning G1''
[11 empty] | Reflexomat 200 | REFLEXOMAT ekspansjonskar, type RG 200, komplett for vertikal montasje og med utskiftbar membran. NRF nr. 840 05 51 Dimensjoner: volum 200 liter diameter 634 mm høyde 1480 mm vekt 58 kg driftstemp. 110oC anslutning R1” |  | Variomat 200 | Variomat ekspansjonskar, type VG 200, komplett for vertikal montasje og med utskiftbar membran. Dimensjoner: volum 200 liter diameter 634 mm høyde 1060 mm vekt 41,4 kg anslutning G1''
[11 empty] | Reflexomat 2000 | REFLEXOMAT ekspansjonskar, type RG 2000, komplett for vertikal montasje og med utskiftbar membran. Dimensjoner: volum 2000 liter diameter 1200 mm høyde 2480 mm vekt 656 kg driftstemp. 110oC anslutning DN 65” maks arbeidstrykk 6 bar |  | Variomat 2000 | Variomat ekspansjonskar, type VG 2000, komplett for vertikal montasje og med utskiftbar membran. Dimensjoner: volum 2000 liter diameter 1200 mm høyde 2590 mm vekt 656 kg anslutning G1''
[11 empty] | Reflexomat 300 | REFLEXOMAT ekspansjonskar, type RG 300, komplett for vertikal montasje og med utskiftbar membran. NRF nr. 840 05 52 Dimensjoner: volum 300 liter diameter 634 mm høyde 1780 mm vekt 75 kg driftstemp. 110oC anslutning R1” |  | Variomat 300 | Variomat ekspansjonskar, type VG 300, komplett for vertikal montasje og med utskiftbar membran. Dimensjoner: volum 300 liter diameter 634 mm høyde 1360 mm vekt 52 kg anslutning G1”
[11 empty] | Reflexomat 3000 | REFLEXOMAT kompressorstyrt ekspansjonskar type RG 3000, komplett for vertikal montasje og med utskiftbar membran. Dimensjoner: volum 3000 liter diameter 1500 mm høyde 2480 mm vekt 795 kg driftstemp. 110oC anslutning DN 65 maks arbeidstrykk 6 bar |  | Variomat 3000 | Variomat kompressorstyrt ekspansjonskar type VG 3000, komplett for vertikal montasje og med utskiftbar membran. Dimensjoner: volum 3000 liter diameter 1500 mm høyde 2590 mm vekt 795 kg anslutning G1''
[11 empty] | Reflexomat 400 | REFLEXOMAT ekspansjonskar, type RG 400, komplett for vertikal montasje og med utskiftbar membran. NRF nr. 840 05 53 Dimensjoner: volum 400 liter diameter 740 mm høyde 1764 mm vekt 86 kg driftstemp. 110oC anslutning R1” |  | Variomat 400 | Variomat ekspansjonskar, type VG 400, komplett for vertikal montasje og med utskiftbar membran. Dimensjoner: volum 400 liter diameter 740 mm høyde 1345 mm vekt 72 kg anslutning G1”
[11 empty] | Reflexomat 4000 | REFLEXOMAT kompressorstyrt ekspansjonskar type RG 4000, komplett for vertikal montasje og med utskiftbar membran. Dimensjoner: volum 4000 liter diameter 1500 mm høyde 3050 mm vekt 1080 kg driftstemp. 90oC anslutning DN 65 maks arbeidstrykk 6 bar |  | Variomat 4000 | Variomat kompressorstyrt ekspansjonskar type VG 4000, komplett for vertikal montasje og med utskiftbar membran. Dimensjoner: volum 4000 liter diameter 1500 mm høyde 3160 mm vekt 1080 kg anslutning G1''
[11 empty] | Reflexomat 500 | REFLEXOMAT ekspansjonskar, type RG 500, komplett for vertikal montasje og med utskiftbar membran. NRF nr. 840 05 54 Dimensjoner: volum 500 liter diameter 740 mm høyde 1985 mm vekt 99 kg driftstemp. 110oC anslutning R1” |  | Variomat 500 | Variomat ekspansjonskar, type VG 500, komplett for vertikal montasje og med utskiftbar membran. Dimensjoner: volum 500 liter diameter 740 mm høyde 1560 mm vekt 82 kg anslutning G1”
[11 empty] | Reflexomat 5000 | REFLEXOMAT kompressorstyrt ekspansjonskar type RG 5000, komplett for vertikal montasje og med utskiftbar membran. Dimensjoner: volum 5000 liter diameter 1500 mm høyde 3590 mm vekt 1115 kg driftstemp. 110oC anslutning DN 65 maks arbeidstrykk 6 bar |  | Variomat 5000 | Variomat kompressorstyrt ekspansjonskar type VG 5000, komplett for vertikal montasje og med utskiftbar membran. Dimensjoner: volum 5000 liter diameter 1500 mm høyde 3695 mm vekt 1115 kg anslutning G1''
[11 empty] | Reflexomat 600 | REFLEXOMAT ekspansjonskar, type RG 600, komplett for vertikal montasje og med utskiftbar membran. NRF nr. 840 05 55 Dimensjoner: volum 600 liter diameter 740 mm høyde 2204 mm vekt 115 kg driftstemp. 110oC anslutning R1” |  | Variomat 600 | Variomat ekspansjonskar, type VG 600, komplett for vertikal montasje og med utskiftbar membran. Dimensjoner: volum 600 liter diameter 740 mm høyde 1810 mm vekt 97 kg anslutning G1”
[11 empty] | Reflexomat 800 | REFLEXOMAT ekspansjonskar, type RG 800, komplett for vertikal montasje og med utskiftbar membran. NRF nr. 840 05 56 Dimensjoner: volum 800 liter diameter 740 mm høyde 2654 mm vekt 177 kg driftstemp. 110oC anslutning R1” |  | Variomat 800 | Variomat ekspansjonskar, type VG 800, komplett for vertikal montasje og med utskiftbar membran. Dimensjoner: volum 800 liter diameter 740 mm høyde 2275 mm vekt 110 kg anslutning G1”
Ta kontakt med SGP
[11 empty] | Kompressor RS150 | RS 150/1 Styreenhet med en kompressor for montert på tank. * sikkerhetsventil 3/8'' - 6.0 bar for luftsiden * hydraulisk/elektronisk vektcelle for vanninnhold. * styreenheten leveres med potensialfrie kontakter for overføring av felles feilsignal for ''lavt'' og 'høyt'' vann-nivå i tank samt ''kompressorfeil'', videre med konstant digital visning av systemtrykk i bar og vannivå i % uttak for eventuell senere tilkobling av automatisk vannpåfylling |  | VS1 | Styreautomatikk med en pumpe for plassering ved siden av tank, med potensialfrie kontakter for overføring av felles feilsignal for "lavt" og "høyt" vannivå i tank samt "pumpefeill", videre med konstant digital visning av systemtrykk i bar og vannivå i % ·hydraulisk/elektronisk vektcelle for vanninnhold. ·uttak for eventuell senere tilkobling av automatisk vannpåfylling. Maks. 10 bar arbeidstrykk.
[11 empty] | Kompressor RS300 | RS 300/1 Styreenhet med en kompressor. Styreenheten plasseres på tank, kompressor på gulv. * sikkerhetsventil 3/8'' - 6.0 bar for luftsiden * hydraulisk/elektronisk vektcelle for vanninnhold. * styreenheten leveres med potensialfrie kontakter for overføring av felles feilsignal for ''lavt'' og ''høyt'' vann-nivå i tank samt ''kompressorfeil'', videre med konstant digital visning av systemtrykk i bar og vannivå i % * uttak for eventuell senere tilkobling av automatisk vannpåfylling |  | VS1-1/140 | Styreautomatikk med "soft start" og to pumper for plassering ved siden av tank, med potensialfrie kontakter for overføring av felles feilsignal for "lavt" og "høyt" vannivå i tank samt "pumpefeill", videre med konstant digital visning av systemtrykk i bar og vannivå i %. Hydraulisk/elektronisk vektcelle for vanninnhold. Uttak for eventuell senere tilkobling av automatisk vannpåfylling. Hydraulikkdelen består av to pumper, regulering- og ovestrømsventiler samt tilkobling for vannpåfylling. Sertifiseringstrykk 16 bar.
[11 empty] | Kompressor RS400 | RS 400/1 Styreenhet med en kompressor. Styreenheten plasseres på tank, kompressor på gulv. * sikkerhetsventil 3/8'' - 6.0 bar for luftsiden * hydraulisk/elektronisk vektcelle for vanninnhold. * styreenheten leveres med potensialfrie kontakter for overføring av felles feilsignal for ''lavt'' og ''høyt'' vann-nivå i tank samt ''kompressorfeil'', videre med konstant digital visning av systemtrykk i bar og vannivå i % * uttak for eventuell senere tilkobling av automatisk vannpåfylling |  | VS1-2/140 | Styreautomatikk med "soft start" og to pumper for plassering ved siden av tank, med potensialfrie kontakter for overføring av felles feilsignal for "lavt" og "høyt" vannivå i tank samt "pumpefeill", videre med konstant digital visning av systemtrykk i bar og vannivå i %. Hydraulisk/elektronisk vektcelle for vanninnhold. Uttak for eventuell senere tilkobling av automatisk vannpåfylling. Hydraulikkdelen består av to pumper, regulering- og ovestrømsventiler samt tilkobling for vannpåfylling. Sertifiseringstrykk 16 bar.
[11 empty] | Kompressor RS580 | RS 580/1 Styreenhet med en kompressor. Styreenheten plasseres på tank, kompressor på gulv. * sikkerhetsventil 3/8'' - 6.0 bar for luftsiden * hydraulisk/elektronisk vektcelle for vanninnhold. * styreenheten leveres med potensialfrie kontakter for overføring av felles feilsignal for ''lavt'' og ''høyt'' vann-nivå i tank samt ''kompressorfeil'', videre med konstant digital visning av systemtrykk i bar og vannivå i % * uttak for eventuell senere tilkobling av automatisk vannpåfylling |  | VS2-1/60 | Styreautomatikk med pumpe for plassering ved siden av tank, med potensialfrie kontakter for overføring av felles feilsignal for "lavt" og "høyt" vannivå i tank samt "pumpefeill", videre med konstant digital visning av systemtrykk i bar og vannivå i % ·hydraulisk/elektronisk vektcelle for vanninnhold. ·uttak for eventuell senere tilkobling av automatisk vannpåfylling
[11 empty] | Kompressor RS90 | RS 90/1 styreenhet med en kompressor påmontert på tank. * sikkerhetsventil 3/8'' - 6.0 bar for luftsiden * hydraulisk/elektronisk vektcelle for vanninnhold. * styreenheten leveres med potensialfrie kontakter for overføring av felles feilsignal for ''lavt'' og ''høyt'' vann-nivå i tank samt ''kompressorfeil'', videre med konstant digital visning av systemtrykk i bar og vannivå i % Uttak for eventuell senere tilkobling av automatisk vannpåfylling |  | VS2-1/75 | Styreautomatikk med softstart og en pumpe for plassering ved siden av tank, med potensialfrie kontakter for overføring av felles feilsignal for "lavt" og "høyt" vannivå i tank samt "pumpefeill", videre med konstant digital visning av systemtrykk i bar og vannivå i % ·hydraulisk/elektronisk vektcelle for vanninnhold. ·uttak for eventuell senere tilkobling av automatisk vannpåfylling. Pumpemotor 1.1 kW, 1-fas 230V.
[14 empty] | VS2-1/95 | Styreautomatikk med pumpe for plassering ved siden av tank, med potensialfrie kontakter for overføring av felles feilsignal for "lavt" og "høyt" vannivå i tank samt "pumpefeill", videre med konstant digital visning av systemtrykk i bar og vannivå i % ·hydraulisk/elektronisk vektcelle for vanninnhold. ·uttak for eventuell senere tilkobling av automatisk vannpåfylling
[14 empty] | VS2-2/35 | Styreautomatikk med to pumper for plassering ved siden av tank, med potensialfrie kontakter for overføring av felles feilsignal for "lavt" og "høyt" vannivå i tank samt "pumpefeill", videre med konstant digital visning av systemtrykk i bar og vannivå i % ·hydraulisk/elektronisk vektcelle for vanninnhold. ·uttak for eventuell senere tilkobling av automatisk vannpåfylling. Maks. arbeidstrykk:10 bar
[11 empty] | 1 | 1'' serviceventil for ekspansjonskar med avtapping. NRF nr. 840 08 16 |  | VS2-2/60 | Styreautomatikk med to pumper for plassering ved siden av tank, med potensialfrie kontakter for overføring av felles feilsignal for "lavt" og "høyt" vannivå i tank samt "pumpefeill", videre med konstant digital visning av systemtrykk i bar og vannivå i % ·hydraulisk/elektronisk vektcelle for vanninnhold. ·uttak for eventuell senere tilkobling av automatisk vannpåfylling. Maks. arbeidstrykk:10 bar
[11 empty] | 3 / 4 | 3 / 4 '' serviceventil for ekspansjonskar med avtapping. NRF nr. 840 08 15 |  | VS2-2/75 | Styreautomatikk med to pumper og dynamiske motorventiler for plassering ved siden av tank, med potensialfrie kontakter for overføring av felles feilsignal for "lavt" og "høyt" vannivå i tank samt "pumpefeill", videre med konstant digital visning av systemtrykk i bar og vannivå i % ·hydraulisk/elektronisk vektcelle for vanninnhold. ·uttak for eventuell senere tilkobling av automatisk vannpåfylling
[14 empty] | VS2-2/75S | Styreautomatikk med pumpe for plassering ved siden av tank, med potensialfrie kontakter for overføring av felles feilsignal for "lavt" og "høyt" vannivå i tank samt "pumpefeill", videre med konstant digital visning av systemtrykk i bar og vannivå i % ·hydraulisk/elektronisk vektcelle for vanninnhold. ·uttak for eventuell senere tilkobling av automatisk vannpåfylling
[14 empty] | VS2-2/95 | Styreautomatikk med "soft start" og to pumper for plassering ved siden av tank, med potensialfrie kontakter for overføring av felles feilsignal for "lavt" og "høyt" vannivå i tank samt "pumpefeill", videre med konstant digital visning av systemtrykk i bar og vannivå i %. Hydraulisk/elektronisk vektcelle for vanninnhold. Uttak for eventuell senere tilkobling av automatisk vannpåfylling. Hydraulikkdelen består av to pumper- 2,2kW, 1x230V, regulering- og ovestrømsventiler samt tilkobling for vannpåfylling. H=800, B=700, D=780mm.
[14 empty] | VS2-2/95S | Styreautomatikk med pumpe for plassering ved siden av tank, med potensialfrie kontakter for overføring av felles feilsignal for "lavt" og "høyt" vannivå i tank samt "pumpefeill", videre med konstant digital visning av systemtrykk i bar og vannivå i % ·hydraulisk/elektronisk vektcelle for vanninnhold. ·uttak for eventuell senere tilkobling av automatisk vannpåfylling
Note on D5: Jo Helge Gilje: Inkluderer vannreserve på 0,5% ihht NS-EN 12828
Note on D7: I henhold til de foreslåtte nye EU-normer skal det trekkes fra 0,5 bar på sikkerhetsventilens blåsetrykk ved beregning av ekspansjonskar.
Note on A17: En serviceventil muliggjør enkel utestengelse av anlegget samtidig som man kan tømme karet. Dette er nødvendig for å foreta den anbefalte årlige service av karet for å sjekke ladetrykket.

## Kompressor-kar (hidden)
Beregning av kompressorkar
Regneteknisk
Grader (middeltemp) | 50 | C | l/hkW | 0.3
Liter per time per kW | 0.375 | l/hkW | Grader | 38
Trykk (hst) | 8 | mvs
kW | 500 | kW
Liter i anlegget | 0 | liter
Ekspansjon | 3
Kompressorkar | Reflexomat 200
Valgt kompressor | Kompressor RS90
Kapasitet kompressor | 84.933 | l/min
Krav liter per minutt | 7.1875 | l/min
| l/min | lineær modell
Kompressor RS90 | 84.933 |  | Regneteknisk
Kompressor RS150 | 116.3155 | 111.16 | -462.2363 | Kompressor RS580
Kompressor RS300 | 229.5854 | 219.4 | -303.4753 | Kompressor RS400
Kompressor RS400 | 303.4753 | 291.15 | -229.5854 | Kompressor RS300
Kompressor RS580 | 462.2363 | 451.4 | -116.3155 | Kompressor RS150
|  |  | -84.933 | Kompressor RS90
|  |  | Kompressortrykk | 1.3 | bar
|  |  |  | 0 | Reflexomat 200
|  |  |  | 160 | Reflexomat 300
|  |  |  | 240 | Reflexomat 400
|  |  |  | 320 | Reflexomat 500
|  |  |  | 400 | Reflexomat 600
|  |  |  | 480 | Reflexomat 800
|  |  |  | 640 | Reflexomat 1000
|  |  |  | 800 | Reflexomat 1500
|  |  |  | 1200 | Reflexomat 2000
|  |  |  | 1600 | Reflexomat 3000
|  |  |  | 2400 | Reflexomat 4000
|  |  |  | 3200 | Reflexomat 5000
|  |  |  | 4000 | Ta kontakt med SGP

## Diagram (hidden)
VS90
a | 100
b | -12.5
c | 0.7
x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
y | 100 | 90 | 78 | 68 | 60 | 55 | 50 | 46
| 100 | 88.2 | 77.8 | 68.8 | 61.2 | 55 | 50.2 | 46.8
5 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.8
VS150
a | 131.1561
b | -11.7259
c | 0.56103
x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
y | 134 | 120 | 108 | 99 | 91 | 88 | 81 | 78 | 74 | 71 | 70
| 131.1561 | 119.9912 | 109.9484 | 101.0276 | 93.2289 | 86.5523 | 80.9977 | 76.5652 | 73.2547 | 71.0663 | 70
12.7541 | 2.8439 | 0.0087957 | 1.9484 | 2.0276 | 2.2289 | 1.4477 | 0.0022934 | 1.4348 | 0.74527 | 0.066336 | 4.3702e-08
VS300
a | 254.2393
b | -19.4997
c | 0.73156
x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
y | 258 | 235 | 220 | 200 | 186 | 175 | 164 | 154 | 146 | 138 | 132
| 254.2393 | 235.4712 | 218.1662 | 202.3243 | 187.9455 | 175.0299 | 163.5774 | 153.588 | 145.0617 | 137.9985 | 132.3984
12.5384 | 3.7607 | 0.47115 | 1.8338 | 2.3243 | 1.9455 | 0.02991 | 0.42262 | 0.41203 | 0.93832 | 0.0015055 | 0.39843
VS400
a | 334.9493
b | -25.2411
c | 1.0151
x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
y | 335 | 310 | 288 | 270 | 250 | 235 | 220 | 208 | 198 | 190 | 182
| 334.9493 | 310.7233 | 288.5274 | 268.3616 | 250.226 | 234.1205 | 220.0452 | 208 | 197.9849 | 190 | 184.0452
6.1507 | 0.050693 | 0.72326 | 0.52736 | 1.6384 | 0.22598 | 0.8795 | 0.045161 | 3.5649e-05 | 0.015092 | 6.5416e-06 | 2.0452
VS580
a | 504.9918
b | -34.0857
c | 1.094
x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
y | 505 | 472 | 440 | 414 | 386 | 362 | 340 | 320 | 300 | 285 | 280
| 504.9918 | 472.0001 | 441.1964 | 412.5809 | 386.1533 | 361.9139 | 339.8625 | 319.9991 | 302.3239 | 286.8367 | 273.5375
13.6247 | 0.0082009 | 9.0497e-05 | 1.1964 | 1.4191 | 0.15334 | 0.08612 | 0.13752 | 0.0008518 | 2.3239 | 1.8367 | 6.4625

## Data (hidden)
| vann | 30% | 40% | 50% | HX35
10 | 0.04% | 0.3% | 0.3% | 0.45% | 0.43%
15 | 0.1% | 0.5% | 0.4% | 0.75% | 0.79%
20 | 0.18% | 0.7% | 0.8% | 0.95% | 1.14%
25 | 0.3% | 0.9% | 1.1% | 1.25% | 1.5%
30 | 0.44% | 1.1% | 1.4% | 1.5% | 1.86%
35 | 0.61% | 1.3% | 1.7% | 1.8% | 2.21%
40 | 0.79% | 1.5% | 2% | 2.1% | 2.57%
45 | 0.99% | 1.7% | 2.3% | 2.3% | 2.93%
50 | 1.21% | 2.1% | 2.6% | 2.7% | 3.29%
55 | 1.46% | 2.3% | 2.9% | 3% | 3.64%
60 | 1.71% | 2.7% | 3.2% | 3.4% | 4%
65 | 1.99% | 3% | 3.5% | 3.7% | 4.36%
70 | 2.28% | 3.3% | 3.8% | 4.1% | 4.71%
75 | 2.58% | 3.5% | 4.1% | 4.3% | 5.07%
80 | 2.9% | 3.8% | 4.4% | 4.7% | 5.43%
85 | 3.23% | 4.1% | 4.7% | 5% | 5.79%
90 | 3.59% | 4.3% | 5% | 5.4%
95 | 3.95% | 4.7% | 5.3% | 5.7%
100 | 4.35% | 5% | 5.6% | 6.1%
105 | 4.74%
110 | 5.15%
120 | 6.03%
130 | 6.96%
140 | 7.96%
150 | 9.03%
160 | 10.2%

## Variomat (hidden)
| Installert kjeleeffekt | 500 | kW
| Statisk høyde | 8 | mvs
| Po | 0.8 | bar
| Ekspansjon | 3 | liter
| Kar | Variomat 200
| Pumpeenhet | VS1
Beregning av riktig pumpe-enhet
Pobar | Prioritet | Pumpeenhet | Maks effekt | Max Po | 0-punkt Po bar | 0-punkt MW | Po bar | Effektkalkulasjon |  | Ekspansjonsbeholder
0 | 1 | VS1 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0 | Variomat 200
2.5 | 2 | VS2-1/60 | 4 | 4.8 | 6 | 5.2 | 4.8 | 1 | 160 | Variomat 300
4.8 | 3 | VS2-1/75 | 4 | 6.5 | 7.9 | 5.8 | 6.5 | 1 | 240 | Variomat 400
6.5 | 4 | VS2-1/95 | 4 | 8 | 9.6 | 6.7 | 8 | 1 | 320 | Variomat 500
8 | 5 | VS2-2/35 | 4 | 2.5 | 4 | 6 | 2.5 | 1 | 400 | Variomat 600
2.5 | 6 | VS2-2/60 | 8 | 4.8 | 6 | 11 | 4.8 | 1 | 480 | Variomat 800
4.8 | 7 | VS2-2/75 | 8 | 6.5 | 8 | 12 | 6.5 | 1 | 640 | Variomat 1000
6.5 | 8 | VS2-2/95 | 8 | 8 | 10 | 13 | 8 | 1 | 800 | Variomat 1500
8 | 9 | VS2-2/75S | 10 | 6.5 | 7.2 | 23 | 6.5 | 1 | 1200 | Variomat 2000
6.5 | 10 | VS2-2/95S | 10 | 8 | 8.9 | 26.7 | 8 | 1 | 1600 | Variomat 3000
8 | 11 | VS1-1/140 | 4 | 13.5 | 14 | 14 | 13.5 | 1 | 2400 | Variomat 4000
13.5 | 12 | VS1-2/140 | 8 | 13.5 | 13.7 | 34 | 13.5 | 1 | 3200 | Variomat 5000
13.5 | [8 empty] | 4000 | Ta kontakt med SGP
Note on F12: Jo Helge Gilje: hvor på aksen kurven krysser 0 MW (altså Y-kurven)